ООО «СПЕЦВИДЕОПРОЕКТ»

Комплекс средств пожарного оповещения

и звуковой трансляции

«РЕЧОР-М»

Блок автоматических сообщений

БАС-150

Руководство по эксплуатации

Паспорт

Москва 2015г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Описание и работа	7

1.1	Назначение устройства	7

1.2	Технические характеристики	9

1.2.1	Общие характеристики	9

1.2.2	Характеристики электромагнитной совместимости	9

1.2.3	Характеристики безопасности	10

1.2.4	Конструктивно-технические характеристики	10

1.3	Состав устройства	11

1.4	Устройство и работа	12

1.4.1	Принцип действия устройства	12

1.4.2	Структура и составные части устройства	17

1.4.3	Входные и выходные узлы устройства	20

1.4.4	Приоритет источников сообщений	22

1.4.5	Алгоритмы обработки сигналов от шлейфов извещателей	23

1.4.6	Отработка сигнала тревоги ГО	24

1.5	Маркировка	25

1.6	Упаковка	25

2	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	26

2.1	Эксплуатационные ограничения	26

2.2	Общие принципы использования устройства	26

2.2.1	Требования к составу файлов на карте памяти	27

2.2.2	Требования к содержанию файла BAS150.TXT	27

2.2.3	Требования к линии оповещения	30

2.2.4	Требования к используемым картам памяти	30

2.2.5	Параметры звуковых сообщений	31

2.3	Подготовка устройства к использованию	32

2.3.1	Меры безопасности при подготовке устройства	32

2.3.2	Правила и порядок осмотра, подготовки и проверки готовности устройства к использованию	32

2.4	Использование устройства	34

2.4.1	Порядок действия обслуживающего персонала	34

2.4.1.1	Меры безопасности при работе с устройством	34

2.4.1.2	Органы управления и контроля устройства	35

2.4.1.3	Порядок включения устройства и контроля работоспособности	36

2.4.1.4	Порядок выбора зон и групп зон оповещения	38

2.4.1.5	Порядок действия обслуживающего персонала при управлении устройством	38

2.4.1.6	Порядок выполнения калибровки линии оповещения	39

2.4.1.7	Проверка перегруженности линии оповещения	39

2.4.1.8	Дополнительная информация при отказах устройства	40

2.4.1.9	Рекомендации по применению устройства	40

2.4.2	Возможные неисправности и методы их устранения	42

3	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	43

3.1	Общие указания	43

3.2	Меры безопасности	43

3.3	Порядок технического обслуживания устройства	43

4	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ устройства	44

5	ХРАНЕНИЕ	45

6	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	46

7	УТИЛИЗАЦИЯ	47

ПРИЛОЖЕНИЕ A. Пример написания файла BAS150.TXT	48

ПРИЛОЖЕНИЕ B. Инструкция по эксплуатации аккумуляторов.................49

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АКБ – аккумуляторная батарея;

БАС-150 – блок автоматических сообщений однозонный с усилителем звука мощностью 150 Вт;

БАС-150/4 – блок автоматических сообщений четырехзонный с усилителем звука мощностью 150 Вт;

БУМ-150 – блок усиления мощности однозонный с усилителем звука мощностью 150 Вт;

БУМ-150/4 – блок усиления мощности четырехзонный с усилителем звука мощностью 150 Вт;

БУМ-100 – блок усиления мощности однозонный с усилителем звука мощностью 100 Вт;

ГО – гражданская оборона;

ДПО – дистанционный пульт оповещения;

МИП – микросекундная импульсная помеха;

НИП– наносекундная импульсная помеха;

ОС – операционная система;

ПИ – пожарный извещатель (датчик);

ППКП – прибор приемно-контрольный пожарный;

ППУ – пожарный прибор управления;

СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией.

ЦА сеть – цифроаналоговая сеть, соединяющая блоки комплекса.

Настоящее руководство по эксплуатации, именуемое в дальнейшем руководство, представляет собой единый документ, содержащий техническое описание и сведения, необходимые для правильного использования по назначению блока автоматических сообщений "БАС-150", его технического обслуживания, текущего ремонта, транспортирования и хранения, а также оценки его технического состояния и необходимости ремонта. Руководство предназначено для изучения принципа действия блока автоматических сообщений "БАС-150" и его эксплуатации.

Блок автоматических сообщений "БАС-150" в дальнейшем тексте настоящего руководства именуется "устройство".

ВНИМАНИЕ:

1. При эксплуатации устройства необходимо учитывать следующие потенциально опасные для жизни и здоровья человека воздействия:

- высокое напряжение 220В 50 Гц внутри составных частей устройства;

- вырабатываемое на линейных выходах устройства напряжение 120 В звуковых частот.

2. К монтажу и пусконаладочным работам по устройству допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр в соответствии с действующими правилами, обученные безопасным методам работы, прошедшие проверку знаний требований по безопасности труда, имеющие группу по электробезопасности не ниже III и соответствующую квалификацию согласно тарифно-квалификационному справочнику. При эксплуатации устройства должны соблюдаться требования действующих правил и инструкций по охране труда и технике безопасности.

3. Устройство необходимо устанавливать в помещении, в котором обеспечиваются требования к условиям эксплуатации, приведенные в настоящем руководстве.

# Описание и работа

## Назначение устройства

В соответствии с классификацией по ГОСТ Р 53325-2009 устройство относится к ППУ с совмещением ряда функций ППКП и предназначено для построения на его основе СОУЭ, либо составной части СОУЭ. Устройство может работать как автономно, так и в составе комплекса аппаратных средств "Речор-М", реализованного на базе цифро-аналоговой сети. Цифро-аналоговая сеть комплекса "Речор-М" в дальнейшем тексте настоящего руководства именуется "ЦА-сеть".

Как при автономной работе, так и при работе в составе комплекса устройство обеспечивает:

- формирование сообщения пожарного оповещения и трансляцию его на линейные выходы в виде сигнала звуковой частоты (в ответ на поступление сигналов срабатывания от внешних ПИ или ППКП);

- трансляцию речевых сообщений (объявлений) от собственного микрофона на линейные выходы;

- получение от одного или двух пультов дистанционного оповещения звуковых сигналов и трансляцию их на линейные выходы;

- получение от соответствующего линейного входа либо внутреннее формирование сообщения ГО и трансляцию его на линейные выходы;

- трансляцию речевых сообщений и музыкальных программ, поступающих от соответствующего линейного входа, на линейные выходы;

- формирование служебных сообщений, сопровождающих работу устройства, и трансляция их на пост дежурного персонала;

- управление внешними световыми табло;

- управление внешними исполнительными устройствами обеспечения эвакуации;

- реализацию внутризоновых сценариев оповещения при проведении эвакуации.

При работе в составе комплекса "Речор-М" устройство дополнительно обеспечивает:

- управление через ЦА-сеть устройствами расширения комплекса (БУМ-150, БУМ-150/4), включая анализ их состояния и контроль исправности;

- формирование единого для комплекса сообщения и трансляцию его на устройства расширения комплекса по аналоговым каналам ЦА-сети;

- трансляцию речевых сообщений (объявлений) от собственного микрофона на устройства расширения комплекса по аналоговым каналам ЦА-сети;

- получение от одного или двух пультов дистанционного оповещения звуковых сигналов и трансляцию их на устройства расширения комплекса по аналоговым каналам ЦА-сети;

- получение от соответствующих линейных входов сигналов речевых сообщений и музыкальных программ и трансляцию их на устройства расширения комплекса по аналоговым каналам ЦА-сети;

- реализацию межзональных сценариев оповещения при проведении эвакуации.

Устройство соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2009 а также требованиям «Свода правил СП3.13130.2009», далее именуемых Правилами, при эксплуатации внутри закрытых отапливаемых помещений в следующих условиях:

- температура воздуха от минус 10 до +55;

- верхнее значение относительной влажности воздуха - не более 93 % при  +20 ºС;

- высота над уровнем моря - не более 2500 м;

- содержание пыли в воздухе при наличии приточной вентиляции – не более 1 мг/м3;

- содержание коррозионно-активных агентов соответствует условно-чистому типу атмосферы по таблице 8 ГОСТ 15150 (сернистый газ не более    20 мг/м2·сут. (не более 0,025 мг/м3); хлориды – менее 0,3 мг/м2·сут.);

- отсутствие воздействия плесневых и дереворазрушающих грибов, бактерий, насекомых, червей и грызунов;

- электропитание от системы электроснабжения общего назначения переменного однофазного тока с качеством энергии по ГОСТ 13109 с номинальным напряжением 220 В и номинальной частотой 50 Гц.

## Технические характеристики

### Общие характеристики

Устройство имеет следующие технические характеристики:

- число шлейфов (входов) для подключения  к устройству ПИ		 4;

- количество звуковых фонограмм пожарного оповещения

в энергонезависимой памяти устройства, не менее				 5;

- тип поддерживаемой энергонезависимой памяти (типы

карт памяти)						SD (SDSC и SDHC), MMC;

- номинальная выходная мощность, Вт						 150;

- напряжение на линейном выходе при номинальной

выходной мощности, В								 120;

- номинальный уровень сигнала на линейных входах, В			 0.77;

- тип линейных входов	- симметричный;

- длительность интервала задержки между поступлением

сигнала срабатывания от внешнего ПИ и началом

формирования сообщения пожарного оповещения, с			30;

- количество коммутируемых выводов для подключения

исполнительных устройств противопожарной защиты (один

перекидной контакт, два положения)						1;

- предельная коммутационная нагрузка при включении

исполнительных устройств противопожарной защиты		7 А, 240 В;

- мощность, потребляемая от источника питания 220 В

в дежурном режиме, не более, ВА							20;

- мощность, потребляемая от источника питания 220 В

в режиме трансляции звуковых сигналов, не более, ВА			200.

Устройство предоставляет множественность сценариев внутризонового оповещения при поступлении сигналов срабатывания извещателей (или ППКП) по шлейфам ПИ1…ПИ4.

Устройство обеспечивает контроль целостности трансляционной линии, подключенной к его линейному выходу, как в дежурном режиме, так и в режиме трансляции звуковых сообщений и программ.

Устройство производит проверку перегруженности линии оповещения.

Устройство производит автоматический переход на питание от встроенного аккумулятора 24 В при пропадании основного сетевого питания.

### Характеристики электромагнитной совместимости

1.1.2.1 Устройство обладает устойчивостью к воздействию электростатических разрядов со следующими параметрами:

- при контактном разряде ±4 кВ;

- при воздушном разряде ±8 кВ.

Критерий качества функционирования: B.

1.1.2.2 Устройство обладает устойчивостью к воздействию наносекундных импульсных помех (НИП) со следующими параметрами:

- (0,5 кВ частотой 5 кГц при воздействии НИП на сигнальные порты,  порты управления;

- (0,5 кВ при воздействии НИП на входные порты электропитания.

Критерий качества функционирования: B.

1.1.2.3 Устройство обладает устойчивостью к воздействию динамических изменений напряжения электропитания со следующими параметрами:

- провалы напряжения, соответствующие снижению напряжения источника питания на 30 % в течение 10 периодов частоты питающей сети (200 мс). Критерий качества функционирования устройства во время испытаний: B;

- прерывания напряжения, соответствующие снижению напряжения источника питания более чем на 95 % в течение 250 периодов частоты питающей сети (5000 мс). Критерий качества функционирования устройства во время испытаний: С;

- выбросы напряжения питания на 20 % в течение 10 периодов частоты питающей сети (200 мс). Критерий качества функционирования устройства: B.

1.1.2.4 Устройство обладает устойчивостью к воздействию микросекундных импульсных помех (МИП) большой энергии со следующими параметрами:

- для цепей питания в режиме «провод-провод» значение импульса напряжения МИП: (1 кВ, в режиме «провод-земля» значение импульса напряжения МИП: (2 кВ.

Критерий качества функционирования устройства: В.

### Характеристики безопасности

1.1.2.2.1 Сопротивление между зажимом защитного заземления и каждой доступной прикосновению металлической частью устройства, которая может оказаться под  напряжением, не превышает 0,1 Ом

1.1.2.2.2 Сопротивление изоляции цепей электропитания от заземляемых частей  устройства - не менее 50 МОм.

1.1.2.2.3 Электрическая изоляция между сетевыми токоведущими цепями и заземляемыми частями устройства выдерживает без пробоя в течение 1 минуты испытательное напряжение  переменного тока не менее 1,5 кВ ампл.

1.1.2.2.4 Уровень акустических шумов на рабочем месте оператора не  превышает 30 дБА.

### Конструктивно-технические характеристики

Габаритные размеры (длина х высота х глубина) составных частей устройства не превышают 300 х 400 х 155 мм.

Масса устройства не превышает 10 кг.

## Состав устройства

Состав устройства приведен в Табл. 1.1.

Табл. 1.1 Состав устройства

| Наименование составной части | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| блок автоматических сообщений "БАС – 150" | 1 |  |
| дистанционный пульт оповещения "ДПО-М" | 2 |  |
| комплект монтажных частей | 1 | Коробка нагрузочная для магистральных линий громкоговорителей «КН-М», микрофон с тангентой, заглушка линии световых табло |
| комплект эксплуатационной документации | 1 | паспорт, руководство по эксплуатации (допускается электронная версия на CD-ROM носителе) |

## Устройство и работа

### Принцип действия устройства

Рис. 1.1 Упрощенная схема подключения устройства

Устройство может работать как автономно, так и в качестве ведущего устройства ЦА-сети в составе комплекса аппаратных средств "Речор-М". Как автономный режим работы, так и работа в составе комплекса предполагает присутствие оператора.

Устройство анализирует сигналы, поступающие от ПИ или ППКП, и, в случае срабатывания ПИ, воспроизводится звуковое сообщение, которое усиливается и транслируется на линейные выходы. К линейному выходу должна быть подключена трансляционная линия, охватывающая обслуживаемый объект. К линии по всей ее длине подсоединены пассивные пожарные оповещатели (громкоговорители). На конце линии включается специальная согласующая нагрузка из комплекта поставки, сопротивление которой примерно соответствует волновому сопротивлению линии. Устройство контролирует целостность трансляционной линии путем анализа параметров отраженной волны при зондировании линии сигналами в надтональной области частот.

Упрощенная схема подключения устройства в автономном режиме приведена на Рис. 1.1. Входы, обозначенные как ПИ1…ПИ4, служат для подсоединения внешних ПИ или ППКП (так называемые шлейфы или линии командного импульса). Всего к устройству может быть подключено от одного до четырех ПИ. Появлению сигнала срабатывания на каком-либо входе может быть сопоставлено или индивидуальное для этого входа, или общее для всех входов сообщение оповещения (определяется составом файлов на SD-карте).

Выдаче сообщения предшествует прерывистый звуковой сигнал (внутренний зуммер) длительностью 30 с. Одновременно со звуковым сигналом на пост дежурного персонала передается речевое уведомление о предполагаемом начале оповещения. Оператор может отменить или прервать трансляцию оповещения путем нажатия кнопки "ОТМЕНА ОПОВЕЩЕНИЯ" в течении действия этого сигнала или после его завершения.

При работе в составе комплекса "Речор-М" к устройству через ЦА-сеть подключаются блоки расширения БУМ-150 или БУМ-150/4 в любом сочетании. Каждый блок расширения добавляет в систему от одной (БУМ-150) до четырех (БУМ-150/4) зон оповещения. Устройство непрерывно запрашивает и получает в ответ от блоков расширения пакеты данных. При срабатывания ПИ, подключенного к какому-либо блоку расширения, устройство, как и при автономной работе, формирует прерывистый звуковой сигнал внутреннего зуммера длительностью 30 с и речевое уведомление для дежурного персонала. По истечении 30 с, в случае если не было нажатия кнопки "ОТМЕНА ОПОВЕЩЕНИЯ", устройство передает по ЦА-сети команду начала оповещения на тот блок расширения, у которого произошло срабатывание.

ЦА-сеть объединяет отдельные устройства в комплекс. Она состоит из шины данных "лин.Д", которая представляет собой сетевой дуплексный интерфейс стандарта RS-485 с асимметричным доступом, и аналоговой симметричной линии "лин.А". По шине "лин.Д" производится двунаправленный обмен данными и командами между устройством (ведущее в комплексе) и периферийными устройствами. По линии "лин.А" ведущее устройство передает аналоговый сигнал параллельно на все периферийные устройства комплекса. периферийное устройство комплекса обеспечивает сквозное распространение через себя сигналов линий "лин.Д" и "лин.А" без какой-либо модификации. Варианты схем соединения устройства с периферийными устройствами комплекса посредством ЦА-сети рассматриваются в руководстве по эксплуатации на комплекс "Речор-М".

Во всех режимах работы процесс воспроизведения сообщения сопровождается сменой положения перекидного контакта имеющегося в устройстве реле, что должно приводить к изменению состояния внешнего исполнительного устройства обеспечения эвакуации (включение либо, наоборот, выключение). Также одновременно производится подача питания на линию световых табло, в результате чего они должны зажигаться.

При нажатии тангенты подключенного к устройству микрофона производится коммутация микрофонного входа к усилителю. В результате устройство переводится в режим трансляции речевых сообщений от микрофона. Если в момент нажатия тангенты производилось воспроизведение сообщения, то оно прерывается на все время нажатия. При этом звуковой сигнал поступает на линию "лин.А" ЦА-сети, так что если к устройству подключены блоки расширения, то сообщение от микрофона транслируется также всеми выбранными блоками расширения. Подробнее см. раздел 2.4.1.4.

Рис. 1.2 Наращивание мощности устройста  в автономном режиме работы

Устройство может быть использовано для трансляции звуковых сигналов, подаваемых на линейные входы, а именно вход сигналов ГО и вход сигналов музыкальной трансляции (см. Рис. 1.1). Каждый из входов является симметричным и имеет дополнительную линию приема сигнала занятия для осуществления коммутации (см. раздел 0).

При поступлении сигнала занятия от входа ГО производится коммутация этого входа к усилителю. Далее, если на карте памяти устройств имеется файл DEFENSE.MP3 (см. раздел 0), то будет воспроизводиться этот файл. При этом сигнал на линейном входе ГО игнорируется. Если же файл DEFENSE.MP3 отсутствует, будет транслироваться сигнал с линейного входа ГО. В обоих случаях итоговый звуковой сигнал поступает также на линию "лин.А" ЦА-сети для передачи на блоки расширения.

При поступлении сигнала занятия от входа музыкальной трансляции производится коммутация этого входа к усилителю. Далее производится трансляция поступающих на линейный вход сигналов. Как и в предыдущих случаях звуковой сигнал поступает также на линию "лин.А" ЦА-сети для передачи на блоки расширения. Если к устройству подключены блоки расширения, то музыкальная трансляция производится всеми выбранными блоками расширения. Подробнее см. раздел 2.4.1.4.

Линия "лин.А" ЦА-сети  может быть использована в автономном режиме работы как низковольтовый линейный выход с целью наращивания мощности сигнала оповещения внутри одной зоны. На Рис. 1.2 показана схема объединения в ряд устройства и двух блоков расширения. Устройство формирует сигнал оповещения. Последующие блоки расширения используются, по существу, в качестве усилителей мощности.

Рис. 1.3 Типовой вариант построения комплекса

Другие варианты построения комплекса и случаи специальной конфигурации рассматриваются в РЭ на комплекс "РЕЧОР-М".

### Структура и составные части устройства

Структурная схема устройства приведена на Рис. 1.4. В устройство входят следующие составные части:

- плата контроллера и звукового процессора;

- плата усилителя мощности;

- линейный трансформатор звука;

- блок сетевого питания;

- блок аккумуляторных батарей;

- автоматический сетевой выключатель;

- корпус.

Рис. 1.4 Структурная схема устройства

Контроллер является центральным узлом устройства и осуществляет следующие функции:

- обнаружение командных импульсов от шлейфов ПИ1…ПИ4;

- анализ состояния линии оповещения;

- управление процессором звука;

- информационный обмен с картой памяти;

- связь с периферийными устройствами комплекса РЕЧОР-М по шине "лин.Д" ЦА-сети;

- связь с двумя дистанционными пультами по интерфейсу RS-485;

- обслуживание органов управления и индикации, контроль общего состояния устройства, формирование сигнала АВАРИЯ;

- мониторинг усилителя мощности;

- терморегулирование;

- мониторинг напряжения питания.

Усилитель мощности работает в классе "D" и реализован по полной мостовой схеме (выходной сигнал без постоянной составляющей). Отличительной чертой усилителя является высокий КПД выходного каскада (более 95%). На плате усилителя мощности размещен источник вторичного электропитания 15 В, от которого запитывается плата контроллера и звукового процессора.

Блок питания вырабатывает напряжение 27/24 В для питания усилителя мощности. Кроме того, блок питания выполняет функции зарядного устройства АКБ и устройства бесперебойного питания.

Рис. 1.5 Расположение разъемов для подключения сигнальных цепей

### Входные и выходные узлы устройства

При подключении к устройству внешних цепей следует учитывать особенности исполнения его входных и выходных узлов. Общее расположение разъемов, служащих для подключения внешних сигнальных цепей иллюстрирует Рис. 1.5.

Рис. 1.6 Схема узла опроса внешней цепи типа "сухой контакт" для шлейфов ПИ

Рис. 1.7 Схема узла опроса внешней цепи типа "сухой контакт" для входов трансляции ГО и музыкальной трансляции

На Рис. 1.6 представлена схема узла сопряжения с внешними шлейфами пожарных извещателей (либо ППКП) ПИ1..ПИ4. Эта схема осуществляет линейное преобразование тока опроса в напряжение, что необходимо для точного определения сопротивления шлейфа, требующееся при контроле его целостности. На Рис. 1.7 приведена схема, которая используется для приема сигнала занятия от разъемов линейных входов. Важно отметить, что обе приведенные схемы не обеспечивает гальванической развязки и формирует ток опроса определенной полярности, что следует учитывать при подключении внешних цепей к перечисленным входам. А именно, если выход ПИ (ППКП) имеет гальваническую развязку, то не нужно заземлять линию "ПИ-" со стороны ПИ. Если коммутирующим элементом в ППКП служит оптрон либо транзистор, то при подключении его к цепям "ПИ+" и "ПИ-" требуется соблюдать полярность. Те же требования справедливы и для линии "занятие".

Если включена функция контроля целостности шлейфа на каком-либо входе, то в исполнении шлейфа должен быть предусмотрен резистор 2,7 кОм, устанавливаемый со стороны ПИ, или же, если к этому входу шлейф не подключен, то на вход должна быть установлена заглушка (ответная часть разъема с резистором 2,7 кОм).

Входные и выходные линии реализованы в симметричном виде. Сигналы к каждому слабосигнальному симметричному входу/выходу должны подводиться с помощью витой пары. Для подключения устройства к ЦА-сети и к линии музыкальной трансляции должны применяться разъемы RJ45 под кабель UTP. При самостоятельном изготовлении этих кабелей важно обеспечить соответствие между каждой парой симметричных сигналов и витой парой кабеля.

Рис. 1.8 Разводка внешних разъемов для подключения к ЦА-сети (а) и для подключения к линейному входу музыкадьной трансляции (б)

Рис. 1.9 Стандарты обжима разъемов RJ45 (а) и цоколевка разъема RJ45 (б)

На Рис. 1.8 приведена разводка разъемов "Выход ЦА-сети/Линейный выход" и разъема "Вход трансляции" (местоположение разъемов указано на Рис. 1.5). Как видно из Рис. 1.8 а, линии 1-2, 7-8 и 4-5 образуют симметричные пары, каждой из которых должна соответствовать витая пара кабеля UTP. Линия "BUSY" служит для передачи тока опроса состояния ключа, который может замыкать ее на общий провод. Замыкая линию "BUSY" разъемов "Линейный выход" на землю, устройство занимает (в автономном режиме работы) входы внешних усилителей. В свою очередь,  устройство опрашивает по линии "BUSY" разъема "Вход трансляции" состояние внешнего ключа типа "сухой контакт", который будучи замкнут на общий провод, вызовет коммутацию усилителя в устройстве на вход музыкальной трансляции.

Обжим разъемов RJ45 на кабель необходимо выполнять либо по стандарту 568А, либо по стандарту 568В (см. Рис. 1.9). Оба стандарта обеспечивают правильное распределение пар, требуется только исключать смешивание разных стандартов в пределах одного кабеля. Если два сетевых устройства близко расположены, то для их соединения можно применять обычные (не перекрестные) патч-корды для сети Ethernet.

Напряжение питания световых табло подводится к контактам "ПИТАНИЕ1" и "ПИТАНИЕ-2". Синхронно с процессом оповещения устройство коммутирует подведенное питание соответственно на контакты "ТАБЛО 1" и "ТАБЛО 2" того же разъема. При окончании оповещения контакты "ТАБЛО 1" и "ТАБЛО 2" обесточиваются. В дежурном режиме (то есть когда нет оповещения) устройство может контролировать целостность линии световых табло светодиодного типа путем измерения сопротивления шлейфа (линия + заглушка линии) при подаче напряжения 3,3 В отрицательной полярности. Для реализации возможности такого контроля положительный полюс питания необходимо подавать на контакт "ПИТАНИЕ 1". Во всех остальных случаях достоверный контроль затруднен и функция контроля линии световых табло должна быть отключена в файле конфигурации BAS150.TXT (см. раздел 0).

На разъем "Выход АВАРИЯ" выдается интегральный признак неисправности, который формируется  по результатам анализа состояния самого устройства, подключенных к нему блоков расширения, линий оповещения и линии световых табло (как линий самого устройства, так и линий блоков расширения). Об активности признака неисправности свидетельствует замыкание контактов разъема"выход АВАРИЯ" (механический контакт). В обесточенном состоянии контакты замкнуты, то есть устройство формирует признак АВАРИЯ.

Разъем "внешнее исполнительное устройство" соединен с контактной группой реле (переключающийся контакт), срабатывающего при трансляции оповещения. В отсутствии оповещения контакты находятся (см. Рис. 1.5) в нормально-разомкнутом (НР) и нормально-замкнутом (НЗ) состояниях.

### Приоритет источников сообщений

При одновременном возникновении заявок на трансляцию от нескольких источников, устройство выбирает один из источников в следующем порядке (по убыванию приоритета):

- сообщение от встроенного микрофона;

- сообщение от ДПО № 1;

- сообщение от ДПО № 2;

- сообщение пожарного оповещения;

- сообщение ГО;

- программа музыкальной трансляции.

Сообщение от встроенного микрофона не отменяет сообщение от другого источника, а только временно прерывает его на время нажатия тангенты микрофона.

### Алгоритмы обработки сигналов от шлейфов извещателей

В устройстве реализовано два варианта отработки сигналов от шлейфов, которые описываются в данном разделе.

ВАРИАНТ 1

Входы ПИ1…ПИ4 устройства реагируют на изменение состояния подключенных шлейфов с "разомкнуто" на состояние "замкнуто". В результате изменения запускается трансляция оповещения.

Если оповещение транслируется, то не важно какое состояние имеет соответствующий ему шлейф. Однако, если оповещение было сброшено кнопкой ОТМЕНА ОПОВЕЩЕНИЯ, а шлейф "залип", то есть продолжает находиться в состоянии "замкнуто", оповещение будет запущено повторно.

Для предотвращения непрерывной цепочки запусков оповещения при "залипании" шлейфа, введен таймаут блокировки повторного запуска для каждого шлейфа. Таймаут стартует в момент сброса оповещения, и следующий запуск оповещения происходит только по окончанию таймаута. Значение таймаута по умолчанию – 1 минута. Величина таймаута может быть изменена в файле конфигурации (см. раздел 0).

При восстановлении функционирования шлейфа, а именно при возникновении смены состояния с "разомкнуто" на состояние "замкнуто", таймаут, если он активен, прерывается, и запуск оповещения происходит немедленно.

ВАРИАНТ 2

Входы ПИ1…ПИ4 устройства реагируют на наличие состояния "замкнуто" в подключенных шлейфах. В результате замыкания шлейфа запускается трансляция оповещения, которая продолжается пока сохраняется состояние "замкнуто". В момент размыкания шлейфа трансляция оповещения прекращается и устройство переходит в исходное состояние.

Выбор вариантов отработки производится через файл конфигурации (см. раздел 0). По умолчанию используется вариант 1.

В обоих вариантах функция контроля целостности шлейфа (даже если она включена, см. раздел 0) не влияет на алгоритм отработки, то есть, если оповещение уже идет, то диагностирование обрыва шлейфа не отключает трансляции оповещения.

В обоих вариантах программные операции определения состояний "замкнуто" и "разомкнуто" устойчивы к "дребезгу" механического контакта продолжительностью до 50 мс.

### Отработка сигнала тревоги ГО

Сигнал занятия линейного входа ГО является сигналом тревоги ГО, при поступлении которого в устройстве производятся следующие действия.

Выдается речевое уведомление на пост дежурного персонала о поступлении сигнала тревоги ГО и о предполагаемом запуске трансляции оповещения ГО.

По истечении длительности уведомления (30 с), в случае если на карте памяти устройства имеется файл DEFENSE. MP3 (см. раздел 0), начинается воспроизведение и трансляция этого файла через собственные линии оповещения. При этом звуковой сигнал на линейном входе ГО, если он присутствует, игнорируется. Если же файл DEFENSE.MP3 отсутствует, начинается трансляция сигнала с линейного входа ГО.

В обоих случаях итоговый звуковой сигнал подается также на линию "лин.А" ЦА-сети для передачи на блоки расширения, независимо от их фактического наличия. Одновременно устройство передает по линии "лин.Д" ЦА-сети команду "ТРАНСЛИРОВАТЬ ОПОВЕЩЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ". Блоки расширения принимают команду и начинают транслировать оповещение ГО, при этом, в соответствии с заложенными в них алгоритмами, в качестве источника сообщения выбирается либо файлы на собственных картах памяти, либо сигнал с линии "лин.А" ЦА-сети.

При снятии сигнала занятия линейного входа ГО устройство прекращает трансляцию сообщения ГО через собственные линии оповещении и посылает по линии "лин.Д" ЦА-сети команду "СНЯТЬ ОПОВЕЩЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ". Приняв команду, блоки расширения прекращают трансляцию сообщения ГО.

Оповещение ГО транслируется во все зоны, независимо от группы их принадлежности. Оповещение ГО прекращается в следующих случаях:

- во всех зонах при снятии сигнала занятия линейного входа ГО устройста;

- в отдельных зонах при срабатывании в этих зонах пожарной сигнализации;

кратковременно во всех зонах при нажатии тангенты микрофона устройста, только на время нажатия;

- кратковременно во всех зонах при нажатии кнопки ОТМЕНА ОПОВЕЩЕНИЯ. Время до возобновления оповещения после нажатия кнопки - 1 минута.

Дежурный оператор, получив речевое уведомление, имеет возможность отсрочить на 1 минуту трансляцию оповещения ГО путем нажатия кнопки ОТМЕНА ОПОВЕЩЕНИЯ. По истечении таймаута отсрочки будет вновь генерироваться речевое уведомление.

## Маркировка

Каждая составная часть устройства имеет маркировку, содержащую:

- наименование составной части;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- заводской номер, присвоенный составной части при изготовлении;

- знак соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного союза.

## Упаковка

Категория упаковки составных частей устройства соответствует категории КУ-1 по ГОСТ 23170, предусматривающую защиту от прямого попадания атмосферных осадков, брызг воды и солнечной ультрафиолетовой радиации, проникания пыли, песка и аэрозолей. Вариант защиты от коррозии – ВЗ-0 (без средств временной противокоррозионной защиты) по ГОСТ 9.014.

В качестве тары для хранения и транспортирования используются ящики с деревянными ручками по ГОСТ 5959 или ГОСТ 2991 или картонная упаковка.  Для амортизации пространство между стенками, дном и крышкой ящика (коробки) и составной частью устройства заполняют до уплотнения гофрированным картоном.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

## Эксплуатационные ограничения

Во избежание нанесения вреда жизни и здоровью обслуживающего персонала, а также выхода устройства из строя при эксплуатации необходимо строго соблюдать:

- правильное подключение составных частей устройства друг к другу, к внешней аппаратуре и к сети электропитания;

- правильное заземление составных частей устройства;

- порядок включения и выключения устройства.

## Общие принципы использования устройства

Перед началом эксплуатации устройства следует задать, если это необходимо, параметры конфигурации путем редактирования файла конфигурации BAS150.TXT (см. раздел 0), а именно:

- если устройство является ведущим в ЦА-сети, требуется указать сетевые адреса всех ведомых абонентов (т.е. блоков расширения) сети, каждой линии оповещения для всех блоков расширения сопоставить конкретную зону оповещения, при необходимости сформированные зоны оповещения объединить в группы зон оповещения;

- если на одну зону задействуются более одного входа подключения пожарных извещателей (или ППКП) ПИ1…ПИ4, то следует проанализировать получающийся или задать желаемый сценарий внутризонового оповещения посредством расстановки приоритетов отдельным сообщениям;

- следует отменить функцию контроля целостности шлейфов ПИ1…ПИ4, если исполнением шлейфа контроль не предусмотрен, либо если шлейф не используется, а вход подключения шлейфа не имеет заглушки (см. раздел 0);

- если к устройству подключается линия световых табло, необходимо разрешить или запретить контроль ее целостности, предварительно выяснив осуществимость этого контроля.

Также следует уточнить вариант отработки сигналов от шлейфов пожарных извещателей (см. раздел 0) и, при необходимости, внести изменения в файл конфигурации.

Следует определить содержание и количество сообщений внутризонового оповещения, и, если потребуется, подготовить и записать на SD-карту памяти устройства соответствующие звуковые файлы.

Если предполагается использовать функцию контроля целостности линии оповещения (то есть эта функция не отключена в файле конфигурации), то после установки устройства и подключения его к внешним цепям необходимо запустить автоматическую калибровку функции контроля целостности линии оповещения, без проведения которой функция контроля будет работать не правильно. Если в процессе эксплуатации изменяются характеристики линии оповещения (например, изменяется общая длина), следует всякий раз запускать автоматическую калибровку функции контроля.

### Требования к составу файлов на карте памяти

Устройство выполняет заданные функции при наличии в корневом каталоге карты памяти следующих файлов с зарезервированными именами:

- MESSAGE1.MP3 и/или MSG01.MP3 – содержит сообщение, используемое при срабатывании извещателя на шлейфе ПИ1. Присутствие хотя бы одного из этих файлов обязательно. При наличии обоих файлов выбирается файл MESSAGE1.MP3. Отсутствие обоих файлов диагностируется как неисправность устройства с выдачей соответствующей индикации;

- MESSAGE2.MP3 и/или MSG02.MP3 – содержит сообщение, используемое при срабатывании извещателя на шлейфе ПИ2. При наличии обоих файлов выбирается файл MESSAGE2.MP3. В случае отсутствия обоих файлов происходит их замещение файлом MESSAGE1.MP3 (MSG01.MP3);

- MESSAGE3.MP3 и/или MSG03.MP3 – содержит сообщение, используемое при срабатывании извещателя на шлейфе ПИ3. При наличии обоих файлов выбирается файл MESSAGE3.MP3. В случае отсутствия обоих файлов происходит их замещение файлом MESSAGE1.MP3 (MSG01.MP3);

- MESSAGE4.MP3 и/или MSG04.MP3 – содержит сообщение, используемое при срабатывании извещателя на шлейфе ПИ4. При наличии обоих файлов выбирается файл MESSAGE4.MP3. В случае отсутствия обоих файлов происходит их замещение файлом MESSAGE1.MP3 (MSG01.MP3);

- DEFENSE.MP3 – содержит сообщение, которое будет транслироваться при поступлении на линейный вход ГО сигнала занятия. При отсутствии файла будет транслироваться сигнал с линейного входа ГО;

- TEST.MP3 – содержит сообщение, которое транслируется при проверке исправности функции оповещения (при нажатии кнопки ТЕСТ). При отсутствии файла он замещается файлом MESSAGE1.MP3 (MSG01.MP3);

- BAS150.TXT – содержит текстовую информацию (набор формализованных описателей), используемую для конфигурирования устройства при включении. При отсутствии файла считается, что нет ни одного описателя, и устройство конфигурируется в соответствии с установками по умолчанию (см. Табл. 2.1 в разделе 0).

Имена файлов могут быть набраны как в верхнем, так и в нижнем регистре. Отклонения в написании зарезервированных имен файлов от указанных написаний (за исключением регистра) не допускается. Поиск файлов с зарезервированными именами производится только в корневом каталоге карты памяти. Все файлы с прочими именами и вложенные каталоги игнорируются.

### Требования к содержанию файла BAS150.TXT

Файл должен содержать текст в кодировке ASCII. Файл может быть создан (изменен) любым текстовым редактором, поддерживающим работу с неформатированным текстом (например, подходит встроенный в ОС Windows редактор "Блокнот").

Текст файла состоит из формализованных описателей. Каждый описатель занимает одну текстовую строку. Описатель состоит из трех полей и имеет следующую структуру:

<имя описателя><знак присваивания><параметр описателя>,

где поля описателя заключены в угловые скобки.

Имена и параметры описателей сведены в Табл. 2.1. В качестве знака присваивания используется знак "=" (знак равенства). Вне полей описателя могут быть вставлены пробелы и/или знаки табуляции. Группа пробелов воспринимается как один пробел. Лидирующие пробелы в строке и пустые строки игнорируются. Поле численного параметра описателя может содержать только десятичные цифры без каких-либо других знаков и разделителей, причем лидирующие нули игнорируются.

Пример написания файла BAS150.TXT приведен в ПРИЛОЖЕНИИ А.

Табл. 2.1 Перечень описателей для файла BAS150.TXT

| описателЬ | Назначение описателя | Примечание |
| --- | --- | --- |
| GROUP_1=Z GROUP_2=Z GROUP_3=Z GROUP_4=Z | Каждый описатель номера группы зон вводит в состав соответствующей группы зону с номером "Z". Диапазон изменения параметра "Z" от Z=1 до Z=36, однако используемые номера зон должны быть предварительно определены описателями номера зоны (см. данную таблицу) | Каждый описатель номера группы встречается столько раз, сколько зон входит в эту группу. Неопределенные предварительно или недопустимые значения параметра "Z" игнорируются. При отсутствии описателя группы за эту группу принимается зона оповещения с тем же номером |
| IN_COMPLEX=n | Вводит устройство расширения (БУМ-150, БУМ-150/4) в состав комплекса. Номер устройства задается в интервале от n=1 до n =32. Номер устройства "n" является сетевым адресом, который прописан в этом устройстве (см. БУМ-150 РЭ) | Файл содержит столько описателей IN_COMPLEX, сколько устройств расширения входит в состав комплекса. Дублирующие номера n игнорируются. Номера несуществующих устройств вызывают индикацию неисправности |
| LIN_CHECK=Y LIN_CHECK=N | Разрешает (параметр=Y) или запрещает (параметр=N) контроль целостности линии оповещения | При отсутствии описателя считается, что контроль разрешен (LIN_CHECK =Y) |
| MSS1_PRIOR=K | Задает приоритет сообщению, транслируемому при срабатывании извещателя на шлейфе ПИ1, где К=1 (высший приоритет), 2, 3 или 4 (низший приоритет). По умолчанию К=1 | При срабатывании извещателей на нескольких линиях одновременно транслируется сообщение, имеющее более высокий приоритет. Если два или несколько сообщений имеют одинаковый приоритет, то они транслируются поочередно. При отсутствии описателя или неразрешенном значении параметра вступает в силу установка по умолчанию |
| MSS2_PRIOR=K | Задает приоритет сообщению, транслируемому при срабатывании извещателя на шлейфе ПИ2, где К=1 (высший приоритет), 2, 3 или 4 (низший приоритет). По умолчанию К=1 |  |
| MSS3_PRIOR=K | Задает приоритет сообщению, транслируемому при срабатывании извещателя на шлейфе ПИ3, где К=1 (высший приоритет), 2, 3 или 4 (низший приоритет). По умолчанию К=1 |  |
| MSS4_PRIOR=K | Задает приоритет сообщению, транслируемому при срабатывании извещателя на шлейфе ПИ4, где К=1 (высший приоритет), 2, 3 или 4 (низший приоритет). По умолчанию К=1 |  |
| OVER_TST=Y OVER_TST=N | Разрешает (параметр=Y) или запрещает (параметр=N) проверку на перегруженность линии оповещения при трансляции тестового сообщения. | При отсутствии описателя считается, что проверка на перегруженность не разрешена (OVER_TST =N) |
| SCHL_CHECK=Y SCHL_CHECK=N | Разрешает (параметр=Y) или запрещает (параметр=N) контроль целостности шлейфов извещателей (или ППКП) | При отсутствии описателя считается, что контроль не разрешен (SHL_CHECK=N) |
| SCHLn_CHECK=Y SCHLn_CHECK=N | Разрешает (параметр=Y) или запрещает (параметр=N) отдельный контроль целостности шлейфа извещателя ПИn, где номер шлейфа "n" устанавливается в диапазоне: n=1…4 | Имеет преимущество перед общим описателем SCHL_CHECK. При отсутствии описателя вступает в силу установка для общего описателя SCHL_CHECK |
| SCHL_VAR=K | Задает вариант отработки сигналов одновременно для всех шлейфов ПИ1…ПИ4. Параметр К принимает значение 1 (ВАРИАНТ 1) или 2 ( ВАРИАНТ 2) | При отсутствии описателя считается, что установлен ВАРИАНТ 1 отработки сигналов |
| SCHLn_VAR=K | Задает вариант отработки сигнала от шлейфа ПИn, где номер шлейфа "n" устанавливается в диапазоне: n=1…4. Параметр К принимает значение 1 (ВАРИАНТ 1) или 2 ( ВАРИАНТ 2) | Имеет преимущество перед общим описателем SCHL_VAR. При отсутствии описателя вступает в силу установка для общего описателя SHL_VAR |
| TBL_CHECK=Y TBL_CHECK=N | Разрешает (параметр=Y) или запрещает (параметр=N) контроль целостности линии световых табло | При отсутствии описателя считается, что контроль не разрешен (TBL_CHECK=N) |
| TIMEOUT=K | Задает одновременно для всех шлейфов ПИ1…ПИ4 таймаут блокировки повторного запуска оповещения. Величина К имеет смысл длительности в минутах, и изменяется от К=1 до К=5 | Таймаут используется при "залипании" шлейфов. При отсутствии описателя вступает в силу установка по умолчанию К=1 |
| TIMEOUT1=K TIMEOUT2=K TIMEOUT3=K TIMEOUT4=K | Задает раздельно для каждого шлейфа ПИ1, ПИ2, ПИ3 и ПИ4 таймаут блокировки повторного запуска оповещения. Параметр "К" имеет смысл длительности в минутах, и изменяется от К=1 до К=99 | Имеют преимущество перед общим описателем TIMEOUT. При отсутствии описателя(ей) вступает в силу установка для общего описателя TIMEOUT |
| ZONE_1=n ZONE_2=n … ZONE_36=n | Каждый из 36-ти описателей номера зоны вводит линию оповещения блока расширения с сетевым адресом "n" в одну из 36 соответствующих зон оповещения. Сетевой адрес "n" является тем же самым, что и в описателе "IN_COMPLEX" | Каждый описатель номера зоны встречается столько раз, сколько блоков расширения входит в состав этой зоны. Один и тот же блок расширения может входить в разные зоны |
| ZONE_1=@K ZONE_2=@K … ZONE_36=@K | Каждый из 36-ти описателей номера зоны вводит линию оповещения с номером "K" устройства в одну из 36 соответствующих зон оповещения. Признак "@" указывает на принадлежность линии оповещения самому устройству. Номер линии "К" изменяется от К=1 до К=4 | Каждый описатель номера зоны встречается столько раз, сколько линий оповещения устройства входит в состав этой зоны. Одна и та же линия может входить в разные зоны |

Файл не должен содержать более 512 текстовых символов, включая пробелы и прочие разделители текста, то есть размер файла не должен превышать 512 байт. В противном случае файл BYM150.TXT игнорируется.

### Требования к линии оповещения

Линия оповещения должна иметь однолучёвую структуру, то есть не включать в себя разветвлений и ответвлений.

Подключенные к линии громкоговорители должны быть, по возможности, однотипными и распределены вдоль линии равномерно.

На конце линии должна быть подключена согласующая нагрузка из комплекта поставки (см. раздел 1.3).

### Требования к используемым картам памяти

Устройство может работать (обеспечивает аппаратную и программную совместимость) со следующими типами карт памяти:

- карты памяти SD стандартной емкости версии 2.ХХ (SDSC ver.2.XX) ;

- карты памяти SD высокой емкости (SDHC) ;

- карты памяти SD стандартной емкости версии 1.ХХ (SDSC ver.1.XX) ;

- карты памяти ММС.

Также поддерживаются карты формата (форм-фактора) микро-SD, перечисленных выше типов. Карты формата микро-SD подключаются через переходник-адаптер формата SD.

Устройство аппаратно не совместимо с картами памяти типа SD расширенной емкости (SDXC) и картами с режимом II ультра-высокой скорости (Ultra High Speed mode) UHS-II.

Используемые карты памяти должны быть отформатированы в стандарте файловых систем FAT32 или FAT16. Максимальный объем карт памяти не должен превышать 32 ГБ для FAT32 и 4 ГБ для FAT16.

### Параметры звуковых сообщений

Файлы звуковых сообщений должны иметь формат MP3 (MPEG-1 layer 3) со следующими параметрами:

- режим записи – МОНО;

- частота дискретизации при записи – из стандартного ряда в диапазоне 16…32 кГц;

- битрейт (bitrate, скорость выходного потока) – 128 кБит/с;

- длительность записи – определяется потребностями пользователя (в пределах емкости карты памяти).

## Подготовка устройства к использованию

### Меры безопасности при подготовке устройства

2.3.1.1 Все составные части устройства должны быть надежно заземлены путем подключения заземляющих проводников к соответствующим резьбовым соединениям с маркировкой по ГОСТ 21130 на корпусах составных частей.

2.3.1.2 Все подключения к составным частям устройства необходимо проводить при отключенном электропитании.

### Правила и порядок осмотра, подготовки и проверки готовности устройства к использованию

2.3.2.1 Первичный внешний осмотр составных частей устройства производят после их распаковывания. Если перед вскрытием упаковок устройство хранилось при отрицательных температурах, необходимо провести выдержку составных частей устройства в течение четырех часов в нормальных климатических условиях, а затем провести распаковывание.

2.3.2.2 Проверяют комплектность устройства в соответствии с подразделом 1.3 настоящего руководства.

2.3.2.3 Производят внешний осмотр составных частей устройства, проверяя:

- состояние маркировки;

- состояние лакокрасочного покрытия

- состояние коммутационных элементов и элементов индикации;

-  наличие, состояние и надежность резьбовых заземляющих соединений;

- состояние и надежность присоединения разъемов, установленных на корпусах.

2.3.2.4 Устанавливают коммутационные элементы (выключатели), обеспечивающие подачу электропитания, в положение, соответствующее отключенному состоянию.

2.3.2.5 Производят установку составных частей устройства на объекте потребителя с учетом обеспечения рабочих условий эксплуатации, изложенных в подразделе 1.1.

2.3.2.6 Производят подключение к устройству следующих внешних цепей (см. Рис. 1.1):

- линии оповещения;

- внешнего исполнительного устройства (если предусмотрено);

- кабелей ЦА-сети (если предусмотрено) или звуковой трансляции (если предусмотрено);

- линии световых табло (если предусмотрено);

- шлейфов извещателей ПИ1…ПИ4;

- цепи АВАРИЯ;

- цепей первичного электропитания.

При подключении внешних устройств используют кабели потребителя.

ВНИМАНИЕ! Подключение источника первичного электропитания производят с соблюдением порядка подключения фазного, нулевого рабочего ("нейтрали") и нулевого защитного ("земли") проводников.

Подключение устройства к ЦА-сети и к линии музыкальной трансляции осуществляют кабелем UTP категории 5 (Cat 5E).

## Использование устройства

### Порядок действия обслуживающего персонала

#### Меры безопасности при работе с устройством

При работе с устройством следует учитывать:

Рис. 2.1 Внутренняя компоновка устройства

- высокое напряжение 220В в цепях первичного электропитания внутри устройства;

- высокое напряжение на линейном выходе 120 В.

К работам, связанным  с эксплуатацией устройства, допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр в соответствии с действующими правилами, обученные безопасным методам работы, прошедшие проверку знаний требований по безопасности труда, имеющие группу по электробезопасности не ниже III и соответствующую квалификацию согласно действующим документам. При эксплуатации устройства должны соблюдаться требования действующих правил и инструкций по охране труда и технике безопасности.

#### Органы управления и контроля устройства

Все органы управления устройством размещены внутри корпуса и для доступа к ним требуется открыть переднюю дверцу. Внутренняя компоновка устройства показана на Рис. 2.1.

Расположенный в корпусе устройства автоматический выключатель СЕТЬ обеспечивает подачу первичного электропитания. Верхнее положение соответствует включению электропитания, а нижнее положение – его отключению.

На панели управления устройства (см. Рис. 2.1) расположены следующие органы управления и контроля:

- кнопка КАЛИБРОВКА ЛИНИИ";

- кнопка ТЕСТ;

- кнопка ОТМЕНА ОПОВЕЩЕНИЯ;

- кнопка ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА АВАРИИ;

- кнопка ГРУППА/ЗОНА I;

- кнопка ГРУППА/ЗОНА II;

- кнопка ГРУППА/ЗОНА III;

- кнопка ГРУППА/ЗОНА IV;

- светодиод ВЫБОР I;

- светодиод ВЫБОР II;

- светодиод ВЫБОР III;

- светодиод ВЫБОР IV;

- светодиод ПИТАНИЕ двойного (красно-зеленого) свечения;

- светодиод РАБОТА/АВАРИЯ", обозначаемый дальше РАБОТА,  двойного (красно-зеленого) свечения;

Кнопки ГРУППА/ЗОНА I … ГРУППА/ЗОНА IV служат для выбора номеров зон или групп зон, с которыми устройство выполняет текущие операции как это описано в разделе 2.4.1.4.

Постоянное зеленое свечение светодиода РАБОТА индицирует состояние полной исправности, а постоянное красное – говорит об отказе устройства.

Светодиод РАБОТА дублируется светодиодом, выведенным на переднюю дверцу корпуса, что позволяет оценивать состояние устройства извне. В связи с этим один из вариантов свечения светодиода РАБОТА несет информацию и о состоянии питания (см раздел 2.4.1.3).

Устройство имеет встроенный зуммер, служащий для звуковой индикации возникновения неисправностей и появления прочих событий.

#### Порядок включения устройства и контроля работоспособности

Включают электропитание путем перевода автоматического выключателя в верхнее положение.

Табл. 2.2 Варианты свечения светодиода ПИТАНИЕ

| вариант свечения светодиода "ПИТАНИЕ" | РЕжим питания и Состояние питающих напряжений |
| --- | --- |
| постоянное свечение зеленого цвета | работа производится от сети 220 В, либо от свежезаряженной батареи (свежезаряженная батарея некоторое время выдает напряжение, превышающее номинальное) |
| мигание зеленого цвета | напряжение сети 220 В отсутствует, работа производится от нормально заряженной батареи |
| мигание желтого цвета | напряжение сети 220 В отсутствует, работа производится от батареи, разряженной более чем на 80% |
| мигание красного цвета | напряжение сети 220 В отсутствует, работа производится от батареи, разряженной более чем на 90% |
| постоянное красное свечение | напряжение сети 220 В отсутствует, батарея разряжена, работа невозможна |
| попеременное свечение (без мигания) зеленого, затем красного, затем снова зеленого и т.д. цветов | мониторинг питания невозможен (узел измерения напряжения питания не калиброван или не исправен) |

При включении устройства выдается звуковой сигнал внутреннего зуммера и начинают светиться контрольные светодиоды. Одновременное включение красного и зеленого свечения светодиода двойного свечения дает эффект, который ниже условно называется свечением желтого цвета.

В зависимости от состояния питающих напряжений светодиод ПИТАНИЕ имеет несколько вариантов свечения, которые сведены в Ошибка! Источник ссылки не найден..

В зависимости от состояния устройства светодиод РАБОТА имеет несколько вариантов свечения, приведенных в Табл. 2.3.

Варианты свечения светодиодов ПИТАНИЕ и РАБОТА перечислены по возрастающим приоритетам. То есть, при одновременном выполнении условий индикации будет выдаваться та индикация, приоритет которой выше. При всех вариантах индикации светодиода РАБОТА кроме первых трех (постоянное зеленое свечение, попеременное зелено-желтое свечение и мигание зеленого цвета) выдается прерывистая звуковая индикация неисправности (внутренний зуммер).

Наблюдают светодиодную индикацию. Принимают решение о кондиционности питания и о работоспособности устройства в целом. Если питание в норме и нет аппаратного отказа устройства, то продолжают проверку.

Если калибровка линии оповещения не выполнялась, производят калибровку в соответствии с разделом 2.4.1.4. После выполнения калибровки светодиод РАБОТА не должен индицировать состояние отключения контроля целостности линии оповещения и состояние нарушение целостности линии оповещения.

Если требуется проверка действия функции оповещения, то выбирают проверяемую линию оповещения (раздел 2.4.1.4) и нажимают кнопку ТЕСТ. В ответ производится генерация предупредительного 30-ти секундного звукового сигнала (внутренний зуммер) с одновременной выдачей речевого уведомления дежурному персоналу, после чего запускается трансляция сообщения из файла TEST.MP3. Трансляцию тестового сообщения можно отменить путем нажатия кнопки ОТМЕНА ОПОВЕЩЕНИЯ.

Табл. 2.3 Варианты свечения светодиода РАБОТА

| вариант свечения светодиода "работа" | Состояние устройства и подключеннвх цепей |
| --- | --- |
| постоянное зеленое свечение | устройство полностью исправно |
| попеременное свечение (без мигания) зеленого, затем желтого, затем снова зеленого и т.д. цветов | устройство полностью исправно, но отключен контроль целостности линии оповещения |
| мигание зеленого цвета | устройство полностью исправно и ведется автоматическая трансляция оповещения |
| постоянное желтое свечение | перегрев усилителя мощности. После охлаждения устройство автоматически возобновит работу |
| мигание желтого цвета | нарушение целостности линии световых табло |
| попеременное свечение (без мигания) в последовательности цветов: зеленый – желтый – красный – зеленый и т.д. | дублирует индикацию о состоянии питания, а именно – напряжение сети 220 В отсутствует, питание производится от батареи, которая разряжена либо на 80%, либо на 90%, либо разряжена полностью |
| попеременное свечение (без мигания) в последовательности цветов: желтый – красный – желтый и т.д. | устройство исправно, но произошел обрыв одного из шлейфов ПИ1..ПИ4 пожарных извещателей (может появляться только при включенном контроле целостности шлейфа) |
| мигание красного цвета | нарушение целостности линии оповещения |
| постоянное красное свечение | отказ устройства |

Прослушивают тестовое сообщение оповещения. Принимают решение о работоспособности функции оповещения.

Для проведения проверки функций трансляции от микрофона и музыкальной трансляции производят пробную трансляцию но при невыбранных группах, чтобы трансляция осуществлялась в зону дежурного персонала.

Убеждаются в прохождении сигналов трансляции на громкоговоритель поста дежурного персонала. Принимают решение об исправности трактов звуковой трансляции.

Для проверки функции отработки тревоги ГО подают сигнал занятия на линейный вход трансляции ГО как это описано в разделе 2.4.1.5. Получают речевое уведомления в зону дежурного персонала о поступлении сигнала тревоги ГО и о предполагаемом запуске трансляции оповещения ГО, что свидетельствует об исправности тракта запуска оповещения ГО. Снимают сигнал занятия.

#### Порядок выбора зон и групп зон оповещения

Четыре кнопки ГРУППА/ЗОНА I … ГРУППА/ЗОНА IV выбирают зоны или группы зон, с которыми осуществляются текущие операции устройства.

Каждое нажатие любой из кнопок переключает состояние "выбрано" на "не выбрано" и обратно. Факт выбора подтверждается свечением соответствующего светодиода ВЫБОР, находящегося напротив нажимаемой кнопки.

Доступен одновременный выбор от одного до четырех номеров в любом сочетании.

При выполнении операции калибровки линии выбранный номер интерпретируется как номер зоны – то есть как номер собственной линии оповещения устройства, калибровку которой нужно провести.

При трансляции сообщения от встроенного микрофона выбранный номер (номера) интерпретируется как номер (номера) групп зон, куда следует осуществлять централизованную трансляцию.

При трансляции музыкальной программы от линейного входа выбранные номера также интерпретируется как номера групп зон, куда следует осуществлять централизованную трансляцию.

Если ни один из номеров не выбран, то трансляция от микрофона или музыкальная трансляция будут проводиться в зону дежурного персонала.

#### Порядок действия обслуживающего персонала при управлении устройством

При включенном питании устройства наблюдают за светодиодом РАБОТА. Любой вариант индикации светодиода кроме первых трех из Табл. 2.3 сопровождается звуковой индикацией неисправности.

Сбрасывают, при желании, звуковую индикацию текущей неисправности путем нажатия кнопки ВЫКЛ.ЗВУКА АВАРИИ (при возникновении другой неисправности или той же неисправности повторно, звуковая индикация включается снова).

В случае появления предупредительной звуковой индикации о скором включении оповещения (появляется в момент прихода сигналов от шлейфов ПИ1…ПИ4), действуют по штатной инструкции. При выявлении целесообразности отменяют текущее оповещение посредством нажатия кнопки ОТМЕНА ОПОВЕЩЕНИЯ.

Для выдачи объявлений и прочих речевых сообщений через микрофон выбирают желаемые группы зон трансляции (см. раздел 2.4.1.4), нажимают тангенту на корпусе микрофона и произносят сообщение. В случае если устройство при этом находится в режиме трансляции оповещения о пожаре, оповещения ГО либо музыкальной трансляции, то режим трансляции прерывается на все время нажатия тангенты.

Для запуска трансляции оповещения ГО подать на линейных вход ГО (см. Рис. 1.5) сигнал занятия входа (контакт 3 разъема) путем замыкания на общий провод (контакт 4 разъема). При необходимости подать на контакты 1 и 2 разъема сигнал сообщения ГО. Подробности отработки сигнала тревоги ГО рассмотрены в разделе 0.

Для начала музыкальной трансляции выбирают желаемые группы зон трансляции (см. раздел 2.4.1.4), подают на разъем линейного входа трансляции (см. Рис. 1.5) сигналы от источника звука и подают сигнал занятия входа трансляции. Детали подключения к разъему описаны в разделе 0.

#### Порядок выполнения калибровки линии оповещения

Включают питание устройства и производят контроль работоспособности (см. раздел 2.4.1.3). Если питание в норме и нет аппаратного отказа устройства, то выбирают линию для калибровки (см. раздел 2.4.1.4) и запускают калибровку путем нажатия и удержания (порядка 7 с) кнопки КАЛИБРОВКА ЛИНИИ до появления звукового сигнала внутреннего зуммера, сопровождающего процесс калибровки. Калибровка завершается в момент пропадания звукового сигнала.

При старте калибровке отключается функция контроля целостности линии оповещения, а в момент завершения калибровки, при удачном ее результате, эта функция автоматически включается вновь.

После проведения калибровки не должно наблюдаться индикации об отключенном контроле целостности линии оповещения (светодиод РАБОТА). В противном случае проверяют исправность линии (отсутствие обрывов и коротких замыканий), наличие на конце линии штатной согласующей нагрузки, убеждаются в исправности функции калибровки и выполняют калибровку повторно.

Исправность собственно функции калибровки проверяют посредством запуска калибровки при подключенной штатной согласующей нагрузке непосредственно к линейному выходу устройства. Вместо штатной нагрузки можно использовать резистор 100 Ом, однако в этом случает нельзя будет включать трансляцию (резистор выйдет из стоя).

. Если в процессе эксплуатации устройства изменяются характеристики линии оповещения (например, изменяется общая длина, тип провода, маршрут прокладки, количество подключенных громкоговорителей, появляется долговременное изменение положения объемных близкорасположенных металлических предметов относительно линии) следует всякий раз запускать автоматическую калибровку функции контроля линии оповещения.

#### Проверка перегруженности линии оповещения

Проверка может выполняться устройством, если только она разрешена в файле конфигурации BAS150.TXT ( см. раздел 0).

Определение степени перегруженности производится в процессе тестовой проверки функции оповещения и заключается в следующем. При наличии выбранной линии, в результате нажатия кнопки ТЕСТ запускается трансляция сообщения из файла TEST.MP3. После окончания тестового сообщения устройство выдает в линию возрастающие по интенсивности синусоидальные сигналы частотой 800 Гц. Одновременно в устройстве контролируется состояние защиты от перегрузки по току усилителя мощности. Интенсивность сигнала в момент срабатывания защиты характеризует степень перегруженности линии. Отсутствие срабатывания свидетельствует о нормальной нагруженности (недогруженности) линии. По завершению проверки запускается трансляция сообщения о полученных результатах.

Следует иметь в виду, что акустическая громкость транслируемых синусоидальных сигналов может достигать максимального значения (достигать номинальной мощности). Процесс проверки перегруженности линии можно прервать в любой момент (в том числе и до ее начала) путем нажатия кнопки ОТМЕНА ОПОВЕЩЕНИЯ.

#### Дополнительная информация при отказах устройства

В случае обнаружения отказа устройства светодиод РАБОТА имеет постоянное свечение красного цвета. При этом светодиод ПИТАНИЕ перестает индицировать состояние питающего напряжения и переводится в режим индикации причины отказа.

Свечение светодиода ПИТАНИЕ в режиме индикации причины отказа имеет циклический характер. Каждый цикл состоит из начальной паузы (отсутствие свечения) и последующей серии вспышек красного цвета. Количество вспышек в серии несет информацию о причине отказа:

- 1 вспышка – отказ звукового процессора;

- 2 вспышки – нет карты памяти или она неисправна;

- 3 вспышки – на карте памяти нет обязательных файлов (см. раздел 0);

- 4 вспышки – карта памяти не форматирована.

Состояния о причине отказа перечислены в порядке убывания приоритета, то есть, при одновременном возникновении двух и более состояний, индицироваться будет то, которое имеет более высокий приоритет.

#### Рекомендации по применению устройства

Получение нескольких сценариев оповещения при различных комбинациях срабатываний на шлейфах ПИ1…ПИ4 достигается через задание приоритета каждой линии в файле конфигурации.

Быстрая смена набора сценариев производится посредством замены карты памяти.

Подключение к линии оповещения избыточного числа громкоговорителей приводит к уменьшению как общей мощности в линии, так и мощности, подводимой к каждому громкоговорителю. Во-первых, усилитель компенсирует чрезмерное возрастание тока нагрузки путем уменьшения общей мощности (линейная зависимость падения мощности). Во-вторых, уменьшившаяся общая мощность делится между большим числом громкоговорителей, так что подводимая к каждому громкоговорителю мощность уменьшается по квадратичной зависимости. ПРИМЕР. Подключенное число громкоговорителей (суммарная мощность нагрузки) превышено в два раза. Поскольку номинальный ток нагрузки усилителя фиксирован (определяется схемой защиты от перегрузок), то выходная мощность усилителя для номинального тока нагрузки будет уменьшена в ДВА раза. Эта мощность будет поделена между удвоенным числом громкоговорителей. В результате мощность, приходящаяся на один громкоговоритель, будет снижена в ЧЕТЫРЕ раза.

### Возможные неисправности и методы их устранения

Перечень возможных неисправностей в процессе использования устройства и рекомендации по действиям при их возникновении приведены в Табл. 2.4

Табл. 2.4

| Наименование неисправности либо ее проявление | ВОЗМОЖНАЯ Причина неисправности | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| отказ устройства, сопровождается постоянным красным свечением светодиода РАБОТА | Нет карты памяти или она не исправна На карте памяти нет файлов, обязательных при использовании (см. раздел 0), или они повреждены | Вставить в устройство кондиционную карту памяти Заменить карту памяти |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

## Общие указания

3.1.1 Техническое обслуживание представляет собой комплекс мероприятий по обеспечению работоспособности устройства и поддержания его основных параметров в допустимых интервалах.

3.1.2 Сведения о проведении работ по техническому обслуживанию, выявленных неисправностях, повреждениях, отказах передатчика и о принятых мерах по их устранению заносят в соответствующие журналы эксплуатационно-технического учета.

После проведения работ по техническому обслуживанию, связанных с отключением электропитания устройства, необходимо провести включение устройства в соответствии с п. 2.4.1.3 настоящего руководства.

## Меры безопасности

При проведении технического обслуживания следует учитывать высокое напряжение внутри устройства.

К работам, связанным  с эксплуатацией передатчика, допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр в соответствии с действующими правилами, обученные безопасным методам работы, прошедшие проверку знаний требований по безопасности труда, имеющие группу по электробезопасности не ниже III и соответствующую квалификацию согласно действующим документам. При эксплуатации передатчика должны соблюдаться требования действующих правил и инструкций по охране труда и технике безопасности.

## Порядок технического обслуживания устройства

3.3.1 Технология технического обслуживания включает следующие этапы:

- контрольный осмотр (п. 0);

- подготовка к работе (п. 2.3);

- проверка работоспособности (п. 2.4.1.3);

- устранение неисправностей (п. 0).

# ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ устройства

# ХРАНЕНИЕ

Приборы в упакованном виде должны храниться в крытых складских помещениях, обеспечивающих защиту от влияния влаги, солнечной радиации, вредных испарений и плесени. Температурный режим хранения должен соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

Свинцово-кислотные аккумуляторы, входящие в состав устройства, обладают саморазрядом, вследствие чего при хранении их доступная емкость со временем уменьшается.

Если устройство хранилось в течение длительного периода времени, необходимо перед пуском в эксплуатацию провести их подзарядку: включить устройство в сеть «220В» и оставить устройство включенным.

При сроке хранения до 6 месяцев подзарядка должна осуществляться в течение 4-6 часов.

При сроке хранения свыше 6 месяцев подзарядка должна осуществляться в течение 8-10 часов.

# ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортировка устройств в упаковке предприятия - изготовителя может быть произведена всеми видами транспорта в контейнерах или ящиках. При транспортировании открытым транспортом ящики должны быть накрыты водонепроницаемым материалом.

Значения климатических и механических воздействий при транспортировании должны соответствовать ГОСТ 12997-84.

В состав устройства входят герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы марки «Delta».

Аккумуляторы соответствуют классификации UN2800 «Аккумуляторы сухие непроливаемые» по результатам испытаний на вибрацию и разницу давления, описанные в DOT (49CFR 173.159(d) и ATA/ICAO (специальное постановление 67)) и не имеют ограничений на перевозку воздушным транспортом.

# УТИЛИЗАЦИЯ

7.1 Изделие (без аккумуляторов) после окончания срока эксплуатации не представляет опасности для жизни и здоровья людей и для окружающей среды.

7.2 При утилизации изделия необходимо использовать методики, применяемые для этих целей к изделиям электронной техники и согласованные в установленном порядке.

7.3 Свинцовые аккумуляторы должны сдаваться на приемные пункты специализированных предприятий по утилизации изделий из свинца и свинцового лома.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1 Поставщик обеспечивает гарантийные обязательства в течение  одного года со дня покупки изделий при их правильной эксплуатации, подключении и сохранении гарантийных пломб.

8.2 Срок службы 10 лет.

8.3 Производитель оставляет за собой право вносить в изделия схемные и конструктивные изменения, не приводящие к ухудшению параметров устройств.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство «БАС-150» соответствует требованиям технических условий 4371-010-48504282-12 ТУ и признано годным к эксплуатации.

Серийный номер БАС-150____________________

Дата выпуска      БАС-150____________________

Отметка ОТК                                                                              М.П.

Отдел продаж                                                                Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ A.

Пример написания файла BAS150.TXT

Пример написания текста в файле BAS150.TXT:

NET_ADR=3

MSS1_PRIOR=1

MSS2_PRIOR=1

MSS3_PRIOR=2

MSS4_PRIOR=3

TBL_CHECK=Y

Приведенный выше текст файла конфигурирует устройство следующим образом.

Устройство может работать в составе комплекса "Речор-М", отвечая при сетевых запросах по адресу 3.

При срабатывании извещателя на шлейфе ПИ1 или ПИ2 будет транслироваться сообщение соответственно из файла MESSAGE1.MP3 или MESSAGE2.MP3. При одновременном срабатывании извещателей на шлейфах ПИ1 и ПИ2 устройство будет попеременно транслировать сообщения из файлов MESSAGE1.MP3 и MESSAGE2.MP3. В обоих случаях сообщения MESSAGE3.MP3 и/или MESSAGE4.MP3, если они в данный момент транслируются, будут прерваны.

При срабатывании извещателя на шлейфе ПИ3 устройство будет транслировать сообщение из файла MESSAGE3.MP3 только в том случае, если в данный момент не транслируется ни сообщение MESSAGE1.MP3, ни сообщение MESSAGE2.MP3.

При срабатывании извещателя на шлейфе ПИ4 устройство будет транслировать сообщение из файла MESSAGE4.MP3 только в том случае, если в данный момент не транслируется ни сообщение MESSAGE1.MP3, ни сообщение MESSAGE2.MP3, ни сообщение MESSAGE3.MP3.

Устройство должно проводить контроль целостности линии световых табло.

ПРИЛОЖЕНИЕ B.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫХ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ

АККУМУЛЯТОРОВ

С РЕГУЛИРУЮЩИМИ КЛАПАНАМИ

серии   DT

Свинцово-кислотные аккумуляторы Delta серии DT изготовлены по технологии с адсорбированным электролитом (AGM). Благодаря этому аккумуляторы Delta DT имеют низкое внутреннее сопротивление и высокую плотность энергии. Расчетный срок службы составляет 3-5 лет. Аккумуляторы Delta серии DT предназначены для работы как в буферном, так и в циклическом режимах.

Сферы применения:

| Системы безопасности Электронные кассовые аппараты Электронное тестовое оборудование Системы аварийного освещения | Геофизическое оборудование Медицинское оборудование Системы контроля Игрушки |
| --- | --- |

Конструкция:

- Полностью герметичная конструкция, утечка электролита невозможна.

- Система внутренней рекомбинации газа, нет необходимости в доливе воды.

- Моноблоки снабжены регулирующими клапанами для обеспечения выпуска газа, при превышении внутреннего давления выше допустимого уровня.

- Нет ограничений на перевозку Delta серии CT воздушным, железнодорожным или автотранспортом.

Рис 1. Конструкция моноблоков Delta серии DT

| Элемент | Материал |
| --- | --- |
| Положительные и отрицательные пластины | Пластины намазного типа, пастированные в решетки из свинцово-кальциевого сплава |
| Электролит | Разбавленная серная кислота, удерживаемая в сепараторе |
| Сепаратор | Стекловолокно |
| Клеммы | Свинцовый сплав |
| Корпус и крышка | Пластик ABS |

Разрядные характеристики:

| Рис 2. Разрядные кривые постоянным током при 25°С | На рисунке 2 приведены кривые разряда аккумуляторов Delta серии DT постоянным током до определенного конечного напряжения. Разряд до напряжения ниже указанного снижает емкость и срок службы свинцово-кислотных батарей. В таблицах 1-5 приведены значения максимального разрядного тока при определенном времени разряда, а в таблицах 6-10 – значения максимальной разрядной мощности. |
| --- | --- |

Заряд:

Правильный заряд является одним из важнейших условий успешной работы свинцово-кислотных батарей с автоматическим регулированием внутреннего давления. Правильный выбор зарядного устройства влияет самым непосредственным образом на производительность и срок службы батарей.

## Заряд постоянным напряжением

Заряд постоянным напряжением – наиболее часто применяемый метод. На рисунке 3 показаны зарядные характеристики моноблоков Delta серии DT при заряде их постоянным напряжением 2,45 В/эл-т при начальных значениях тока 0,25 СА.

| Рис 3. График заряда постоянным напряжением (при 25°С). | Для моноблоков Delta серии DT диапазон зарядного напряжения буферного режима установлен в диапазоне 2,27–2,30 В/эл-т (при 25°С). Для циклического режима диапазон зарядного напряжения установлен в диапазоне 2,42–2,48 В/эл-т (при 25°С). Аккумуляторы Delta серии DT не требуют уравнительного заряда. Буферного напряжения достаточно, чтобы поддерживать моноблоки в полностью заряженном состоянии. |
| --- | --- |

Хранение и срок службы:

Моноблоки Delta серии DT могут храниться без подзаряда в течение 1 года c даты производства в сухом помещении при температуре окружающей среды от –35° до +60°С.

| Рис 4. Срок службы в буферном режиме работы. Напряжение подзаряда: 2,27 – 2,30 В/эл при25°С | Моноблоки Delta серии DT рассчитаны на работу в буферном режиме работы в течение пяти лет (при 25°С). На рисунке 4 показана зависимость доступной емкости моноблоков Delta серии DT от времени. Газы, генерируемые внутри аккумулятора, непрерывно рекомбинируют и возвращаются в водную составляющую электролита. Потеря емкости и конец службы моноблоков наступают в результате постепенной коррозии электродов. |
| --- | --- |

| Рис 5. Срок службы в циклическом режиме работы. | Срок службы аккумуляторов в циклическом режиме работы зависит от целого ряда факторов. Наиболее существенными из них являются рабочая температура окружающей среды, скорость разряда, глубина разряда и способ заряда. На рисунке 5 показано влияние глубины разряда на количество циклов работы моноблоков Delta серии DT при циклическом режиме. |
| --- | --- |

| Рис 6. Зависимость срока службы в буферном режиме от температуры окружающей среды. | Температура окружающей среды является важным фактором, влияющим на срок службы аккумуляторов. При повышении температуры увеличивается скорость коррозии пластин, вследствие чего уменьшается срок службы. На рисунке 6 показана зависимость срока службы батарей Delta серии DT от температуры окружающей среды. |
| --- | --- |

| Рис 7. Зависимость емкости от времени хранения. | Свинцово-кислотные аккумуляторы обладают саморазрядом, вследствие чего при хранении их доступная емкость со временем уменьшается. Этот процесс описан графиком на рисунке 7. Если моноблоки хранились в течение длительного периода времени, необходимо перед пуском в эксплуатацию провести их подзарядку. При сроке хранения до 6 месяцев подзарядка должна осуществляться в течение 4-6 часов постоянным током 0,1 СА, либо 15-20 часов постоянным напряжением 2,45 В/эл-т. При сроке хранения свыше 6 месяцев подзарядка должна осуществляться в течение 8-10 часов постоянным током 0,1 СА, либо 20-24 часов постоянным напряжением 2,45 В/эл-т. |
| --- | --- |

Рекомендации по эксплуатации:

- Свинцово-кислотные аккумуляторы Delta серии DT предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, в том числе в помещении с технологическим оборудованием и обслуживающим персоналом, при температуре от -20°С до +60°С. Диапазон температуры хранения моноблоков от –35°С до +60°С.

- Допускается установка аккумуляторов в горизонтальном положении при вертикальном расположении пластин. Помещения не требуют принудительной вентиляции.

- Не рекомендуется установка аккумуляторов вблизи источников тепла. Поскольку аккумуляторы могут генерировать воспламеняющиеся газы, запрещается их установка вблизи оборудования, которое может давать электрический разряд в виде искр.

- Запрещается установка и эксплуатация аккумуляторов в атмосфере, содержащей пары органических растворителей или адгезивов или контакт с ними.

- Чтобы максимально повысить срок службы аккумуляторов, среднее значение тока пульсаций любого происхождения, протекающего через аккумулятор, не должно превышать 0,1 СА, а стабилизация зарядного напряжения должна быть в пределах 1%.

- Очистку корпуса аккумуляторов всегда рекомендуется производить с помощью кусочка ткани, смоченного водой. Никогда не используйте для этих целей масла, органические растворители, такие как бензин, разбавители для краски и др.

- Прикосновение к токопроводящим частям аккумулятора может повлечь за собой электрический удар. Работу по проверке или обслуживанию аккумуляторов необходимо проводить в резиновых перчатках.

Использование разнородных аккумуляторов (различных емкостей, с различной историей применения, различной давностью изготовления и происходящих от разных изготовителей), может нанести ущерб, как самой батарее, так и связанному с ней обо

# Footnotes

Действующее значение для синусоидального сигнала. (Возможен вариант поставки по заказу 100В)

Уведомление дежурному персоналу о предполагаемом оповещении передается без задержки.

При проверке вещания от микрофона возможно проявление "микрофонного эффекта", выражающегося в возникновении специфических звуковых колебаний переменной частоты и интенсивности, и вызываемого действием акустической обратной связи от громкоговорителя к микрофону. Для уменьшения "микрофонного эффекта" следует защищать микрофон (закрывая рукой, прижимая к одежде) для перекрытия доступа звуковых волн от громкоговорителя.